Условия поставки системы измерительной «СТРУНА+»

Один комплект системы «СТРУНА+» состоит из центральной части (шкаф, устройство распределительное (УР), блок индикации (БИ), межблочные кабели, эксплуатационная документация (ЭД)), от 1 до 64 датчиков ППП (Первичных Преобразователей Параметров) по варианту исполнения и дополнительных услуг (по желанию заказчика).
Датчики ППП изготавливаются непосредственно под размеры резервуаров заказчика.

1.1. Для изготовления систем «СТРУНА+», Заказчик предоставляет в "Бланке заказа" следующую информацию о резервуарах и системе:

1.1.1. Максимальная высота взлива нефтепродукта или СУГ в резервуаре - Н1 (рис. 1, 2).

1.1.2. Расстояние от днища резервуара до крышки горловины или крепёжного фланца на АЗС, АГЗС, НБ - Н2 (рис. 1, 2).

1.1.3. Расстояние от крышки горловины до крышки приямка или крыши навеса контейнерных АЗС, АГЗС - H3 (рис. 1).

1.1.4. Тип (погружной или поверхностный) и количество плотномеров в каждом резервуаре.

1.1.5. Марку продукта (АИ-92, ДТ, АИ-80 и т.п.) в соответствующем номере резервуара.

1.1.6. Интерфейс подключения УР к компьютеру (RS-232 – до 100м, RS-485 – до 1200м, USB – через конвертор).

1.1.7. Количество силовых или релейных каналов для управления оповещателями или насосами, магнитными пускателями (оповещатели в основном применяются для световой и звуковой сигнализации от перелива, релейные каналы для передачи сигналов во внешние шкафы автоматики).

1.1.8. Градуировочные таблицы в электронном виде на каждый резервуар (таблицы могут быть введены как в процессе изготовления, так и позже самим заказчиком с помощью поставляемой бесплатной программы).

1.1.9. Для двустенных резервуаров заказываются датчики давления или датчики уровня тосола в расширительных бачках.

1.1.10. Наличие программного обеспечения для компьютера и дополнительных услуг.

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	Рис. 1.
	Рис. 2.


2.1. Датчики ППП поставляются с крепежным фланцем, обеспечивающим герметичность и вертикальность установки его в резервуаре. Заказчиком производится доработка резервуаров нефтепродуктов на АЗС и НБ под установочные размеры фланца ППП. Возможна поставка нестандартных фланцев по требованию Заказчика.
2.2. Для любых датчиков ППП и резервуаров с высотой взлива до 4 метров, достаточно одного отверстия с установочными размерами, указанными на рис. 3.
2.3. Для датчиков ППП и резервуаров с высотой взлива до 18 метров (нефтебазы), необходимо два посадочных места с установочными размерами, указанными на рис. 4.
2.4. В вертикальных резервуарах с понтонами, установку датчиков ППП можно проводить в обсадные перфорированные трубы направляющих понтона.
2.5. Для резервуаров СУГ особое внимание следует уделить подготовке резервуаров для ППП с плотностью. ППП с плотностью устанавливается или на два фланца с Ду100мм, или на один с Ду200мм (ГОСТ 12815-80 с Pу = 1,6 МПа исполнение 2).
2.6. Посадочные места датчиков ППП унифицированы, в случае возникновения проблем с установкой датчиков, можно обратиться в НТФ НОВИНТЕХ для согласования не стандартного решения.

	[image: image3.jpg]20

4 wnunbky M8

l
2160 *

8180+0,5





	[image: image4.jpg]4 wrmskn M8 4 wrmskn M8

ey W p—
guit B I ——

!
220min _J

10000max






	Рис. 3.
	Рис. 4.


3.1. Заказчиком, от каждого резервуара до операторской, прокладываются в трубах кабели марки МКЭШ 5х0,35 ГОСТ 10348-80 или кабели, проходящие экспертизу промбезопасности МКЭШнг(А)-LS 5х0,35, или МКЭШнг(А)-LS 5х0,75. Свободные концы кабеля в приямках должны быть защищены металлорукавом. Для выполнения требований молниезащиты, трубы должны быть металлическими и быть заземлены на общий контур заземления.
3.2. Внешние оповещатели (световые, звуковые), исполнительные механизмы, а также кабели от них до устройства БУ2 системы «СТРУНА+» устанавливает Заказчик.
4.1. Система измерительная «СТРУНА+» вводится в эксплуатацию в соответствии с “Инструкцией по монтажу пуску и регулированию», “Руководством по эксплуатации” и «Руководством оператора», как специалистами Исполнителя, так и представителями Заказчика, прошедшими обучение.
5.1. Гарантийный срок работы уровнемера составляет 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня приёмки ОТК. Послегарантийное обслуживание обеспечивается по отдельному договору.
